RELAZIONE TECNICA

relativa al progetto di deposito di G.P.L. con capacità geometrica complessiva non superiore a 5 mc. da realizzare in:

| COMUNE: |  |
| --- | --- |
| FRAZIONE: |  |
| VIA |  | N°. |
| TITOLARE: |  |
| TECNICO PROGETTISTA: |  |
| VIA |  | N°. |
| COMUNE: |  |

DESTINAZIONE D’USO DELL’EDIFICIO AL QUALE IL DEPOSITO E’ ASSERVITO:

·	DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI DAI QUALI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE DISTANZE DI SICUREZZA:

| a) INTERNE - |  |
| --- | --- |

| b) ESTERNE - |  |
| --- | --- |

 1.     GENERALITA DEPOSITO - IMPIANTO

 1.1   L'impianto in oggetto è costituito essenzialmente da:

- zona sosta autocisterna

- punto di travaso

- deposito di G.P.L. comprendente		 serbatoi da mc.	cad., per complessivi mc.

installati con le modalità di posa di seguito indicate:

 n. 		 serbatoi fuori terra, della capacità di mc. 		;

 n. 		 serbatoi interrati, in cassa di contenimento, della capacità di mc.

 n. 		serbatoi interrati, protetti da un rivestimento in resina epossidica  termoindurente,  associato ad un sistema di protezione catodica con anodi sacrificali al magnesio, della capacità di mc. 			;

 n. 		 serbatoi interrati ad asse         orizzontale, verticale

, di capacità singola non superiore a  3 mc., collocato in guscio di polietilene ad alta densità, di capacità singola di mc.

- gruppo riduzione pressione 1° stadio con pressione uscita <= 1,5 bar

- rete di distribuzione al fabbricato con pressione non superiore a 1,5 bar

- gruppo riduzione pressione 2° stadio

utilizzo per una potenzialità termica complessiva di Kcal/h                           (Kw			)

costituito principalmente dalle seguenti apparecchiature:

| a) |  | (Kw ) |
| --- | --- | --- |
| b) |  | (Kw ) |
| c) |  | (Kw ) |
| d) |  | (Kw ) |

 2.    UBICAZIONE

 2.1 	Il serbatoio verrà installato in area a cielo libero e comunque su un'area che non sovrasta luoghi o cortili chiusi.

 2.2   Poiché il serbatoio verrà installato in un cortile, vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sarà interrato,

b) il cortile ha una superficie >=  1000 m2 ed un quarto del perimetro libero da costruzioni o da recinzioni in muratura con altezza superiore a 1,80 m.,

c) l'accesso al cortile è a cielo libero con larghezza > a 5 m.,

d) il punto di riempimento sarà ubicato all'esterno del cortile in nicchia protetta e collegato al serbatoio con tubazione fissa, metallica, interrata.

 2.3	Essendo prevista l’installazione del serbatoio su terreno in pendenza, le distanze di sicurezza sono misurate in proiezione orizzontale.

La piazzola di posa del serbatoio, che risulta in piano, ha il bordo esterno distante almeno 1 m. dal perimetro del serbatoio stesso.

 2.4 	La posizione dell'area di sosta dell'autobotte ed il percorso delle tubazioni di collegamento ai serbatoi, indicate nella planimetria allegata, non costituiscono pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli.

 2.5  La posizione di sosta dell’autobotte sarà su suolo pubblico e la permanenza sarà limitata al tempo strettamente indispensabile all’effettuazione delle operazioni di rifornimento.

 2.6  L’area pubblica che verrà utilizzata per la sosta non é soggetta ad elevata affluenza e/o passaggio di persone.

|  2.7 Si allega l’autorizzazione di utilzzo del suolo pubblico rilasciata da: |  |
| --- | --- |

 3          MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

 3.1       Serbatoi fuori terra:

 3.1.1    Il serbatoio verrà collocato su supporti e poggerà su di un basamento al quale verrà ancorato.

 3.1.2    Gli accessori del serbatoio saranno direttamente accessibili da parte dell' operatore.

 3.1.3    La superficie esterna dei serbatoi verrà opportunamente protetta contro la corrosione.

 3.2	    Serbatoi interrati in cassa di contenimento:

 3.2.1   Saranno collocati entro una cassa di contenimento alla quale verranno ancorati mediante due collari.

 3.2.2    La cassa di contenimento verrà costruita in conglomerato cementizio, con intonaco interno

in malta cementizia.

 3.2.3    Sussisteranno inoltre le seguenti  condizioni:

a) sporgenza bordi superiori cassa: >= 0,10 m. ÷ <= 0,40 m. rispetto al livello del terreno circostante,

b) lo spazio libero tra le pareti ed il serbatoio >= 0,30 m.

c) copertura leggera e incombustibile su tutta la superficie,

d) gli spazi liberi della cassa riempiti con sabbia asciutta.

 3.2.4    Nella cassa i serbatoi verranno collocati su selle in modo che:

a) il punto più basso del serbatoio disti almeno 0,20 m. dal fondo della cassa,

b) il punto più alto del serbatoio ed accessori non superi il livello del terreno,

c) lo strato di sabbia copra l’ intero serbatoio.

 3.2.5    La superficie esterna dei serbatoi è stata opportunamente protetta contro la corrosione dal costruttore.

 3.3   Serbatoio interrato, protetto con rivestimento in resine epossidiche termoindurenti e protezione catodica.

 3.3.1    Verrà verificata l’ assenza nelle immediate vicinanze di ogni causa generatrice di correnti vaganti suscettibili di perturbare il buon funzionamento della protezione catodica.

 3.3.2    Il terreno al fondo della fossa sarà perfettamente livellato.

Il serbatoio poggerà su di un basamento in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 10 cm., idoneo ad assicurare la stabilità del serbatoio dai cedimenti del terreno e dalle spinte idrostatiche.

Il serbatoio sarà collegato solidamente al basamento con staffe distanziatrici che non danneggeranno l’integrità del rivestimento dello stesso.

 3.3.3   La fossa di interramento avrà dimensioni tali da garantire un distacco di almeno 30 cm. tra le  pareti della stessa e il serbatoio.

Tra la generatrice superiore del serbatoio e la quota del terreno soprastante intercorrerà una profondità d’interramento non inferiore a 30 cm.

 3.3.4    Verrà rispettata e mantenuta al contorno del serbatoio per un raggio di 5 m. l’assenza di alberi a radici profonde.

 3.3.5    Dopo l’installazione del serbatoio verrà effettuato un controllo globale sulla protezione passiva e verranno eseguiti gli eventuali ritocchi, secondo le procedure previste ed utilizzando il Kit fornito dal costruttore.

 3.3.6   Gli anodi di protezione catodica verranno installati a contatto con il terreno fuori dalla sabbia di riempimento della fossa. Al termine delle operazioni di installazione verrà verificata la continuità del sistema e il risultato verrà riportato sulla scheda di installazione a cura dell’installatore.

 3.3.7   La fossa di contenimento verrà riempita con sabbia fine ed inerte. Verrà posato a 10 cm. al di sopra della generatrice superiore del serbatoio l’apposito nastro di segnalazione e verrà segnalato al suolo l’ingombro del serbatoio.

 3.4      Serbatoio interrato ad asse 		 collocato in guscio di polietilene ad alta densità.

 3.4.1    Il terreno al fondo della fossa sarà perfettamente livellato.

 Il serbatoio poggerà su di un basamento in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 10   cm., idoneo ad assicurare la stabilità del serbatoio dai cedimenti del terreno e dalle spinte  idrostatiche.

 Il serbatoio sarà collegato solidamente al basamento con staffe distanziatrici che non danneggeranno l’integrità del rivestimento dello stesso.

 Il serbatoio poggerà su profilati longitudinali e trasversali in materiale plastico, ai quali sarà ancorato; i profilati avranno sezione adeguata e resistenza meccanica necessaria a sopportare la spinta idrostatica e a garantire la stabilità e l’orizzontalità dell’insieme.

 3.4.2   La fossa di interramento avrà dimensioni tali da garantire un distacco di almeno 30 cm. tra le pareti della stessa e il serbatoio.

Tra la generatrice superiore del serbatoio e la quota del terreno soprastante intercorrerà una profondità d’interramento non inferiore a 30 cm.

 3.4.3    Verrà rispettata e mantenuta al contorno del serbatoio per un raggio di 5 m. l’assenza di alberi a radici profonde.

 3.4.4    Dopo l’installazione del serbatoio verrà effettuato un controllo globale sulla protezione passiva; in caso di danneggiamenti  verranno eseguite le eventuali riparazioni, secondo le procedure previste dal costruttore, o la rimozione del serbatoio.

 3.4.5   Nella fase di riempimento della fossa di contenimento verranno adottate le opportune precauzioni per non danneggiare il contenitore, il pozzetto, gli accessori e l’impianto di messa a terra. Verrà posato a 10 cm. al di sopra della generatrice superiore del serbatoio l’apposito nastro di segnalazione e verrà segnalato al suolo l’ingombro del serbatoio.

 4.       DISTANZE SICUREZZA

 4.1     Distanze sicurezza esterne:

 4.1.1  Le distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto e gli elementi posti all'esterno della proprietà, sono riportate nella planimetria allegata e di seguito elencate.

|  a) fabbricati, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili: m. |  |
| --- | --- |
|  a) aperture di fogna, cunicoli chiusi: m. |  |
|  a) eventuali fonti di accensione: m. |  |
|  b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di |
| riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo: m. |  |
|  c) linee ferroviarie e tranviarie: m. |  |
|  d) proiezione di linee elettriche ad alta tensione, come definite dall’art. 268 del D.P.R. 27 aprile |
| 1955, n. 547: m. |  |
|  e) aperture poste al piano di posa dei serbatoi, comunicanti con locali ubicati al di sotto del |
| piano di campagna: m. |  |
|  f) confini di proprietà: m. |  |

 g) serbatoi fissi a servizio di altre proprietà:

m. 				 essendo la capacità complessiva inferiore o uguale a   5 mc.

m. 				 essendo la capacità complessiva superiore a 5 mc.

 h) punto di riempimento non installato sul serbatoio:

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto a1

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto a2

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto a3

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto b

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto c

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto d

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto e

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto f

m. 		 nei confronti di quanto indicato al punto g

  4.2	Distanze sicurezza interne:

 4.2.1  Le distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto e gli elementi posti all'interno della proprietà in cui è collocato il deposito sono riportate nella planimetria allegata di seguito elencate.

 a) fabbricati, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili: m.

 a) aperture di fogna, cunicoli chiusi: m.

 a) eventuali fonti di accensione: m.

 b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo: m.

 c) linee ferroviarie e tranviarie: m.

 d) proiezione di linee elettriche ad alta tensione, come definite dall’art. 268 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: m.

 e) aperture poste al piano di posa dei serbatoi, comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna: m.

 4.3	  Altre distanze di sicurezza:

 4.3.1  Da serbatoi fissi a servizio della stessa proprietà

 m. 			 essendo la capacità complessiva inferiore o uguale a 5 mc.

 m. 			 essendo la capacità complessiva superiore a 5 mc.

 4.3.2  m. 			 tra il perimetro dei serbatoi e quello dell'autobotte.

 4.3.3  m. 			 tra il perimetro dell'autobotte e quello dei fabbricati interni ed  esterni.

 4.4	Strutture di protezione:

 4.4.1	Gli elementi pericolosi del deposito verranno disposti entro una zona delimitata da recinzione in rete metallica, con porta apribile verso l'esterno e chiudibile con lucchetto.  La recinzione sarà alta circa m. 1,80 e disterà minimo m. 1 dagli elementi pericolosi.

 4.4.2	Poiché il deposito sarà collocato in un complesso industriale, un apposito coperchio, dotato di lucchetto, racchiuderà il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo di controllo del troppo pieno.

 4.4.3	Essendo l'area adiacente ai serbatoi transitabile da veicoli, verrà realizzata una idonea difesa posta a m.		 dal loro perimetro.

 4.4.4  Essendo il serbatoio interrato installato ad una distanza inferiore a 5 metri da aree transitabili da veicoli, verrà realizzata una idonea difesa posta a m. 1 dal perimetro del serbatoio.

 4.4.5  Trattandosi di serbatoio interrato installato su un’area accessibile al pubblico, gli elementi pericolosi del deposito verranno disposti entro una zona delimitata da recinzione metallica, con porta apribile verso l’esterno e chiudibile con lucchetto. La recinzione sarà alta circa m. 1,80 e disterà m.1 dagli elementi pericolosi.

 4.4.6  Trattandosi di serbatoio interrato, installato su un’area privata non accessibile al pubblico, non risulta necessaria la recinzione della zona di installazione.

 4.5    Altre misure di sicurezza:

a)	un cartello fisso segnalerà, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493, divieto di avvicinarsi agli estranei, divieto di fumare e di usare fiamme libere, materiale infiammabile,

b)	un altro cartello fisso riporterà le norme di comportamento, il recapito dei VV.F. e del tecnico della ditta fornitrice il G.P.L.

 4.6    All’interno della recinzione dei depositi non verranno posti materiali estranei di alcun genere.

 4.7   L’area di installazione del serbatoio per contorno di 5 metri verrà resa completamente priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

 4.8   Poichè la condizione di cui al punto precedente non potrà essere rispettata, la base della rete  metallica di cui al punto 4.4.1 sarà costituita da un muretto alto 0,5 m..

 5.      SERBATOI E ACCESSORI

 5.1	I serbatoi saranno metallici, di forma cilindrica ad asse 			 , realizzati, installati e verificati secondo la normativa vigente.  Il grado di riempimento sarà pari all’

 5.2     Ciascun serbatoio sarà dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza ed accessori approvati dal M.I. d'intesa con l'ISPESL:

  indicatore del livello del liquido contenuto, a segnalazione continua,

  gruppo multivalvola che comprende un organo di prelievo G.P.L. in fase gassosa con valvola di intercettazione manuale e valvola di eccesso di flusso, manometro con l'indicazione del valore della pressione di bollo del serbatoio, flangetta per l'attacco di un manometro campione, pescante fisso per controllo del livello massimo ammissibile del liquido con valvolina di sfiato avente diametro di passaggio <= 1,5 mm.,

  valvola di sicurezza e relativa sottovalvola con coperchio,

  organo di prelievo G.P.L. in fase liquida con valvola di intercettazione manuale e valvola eccesso di flusso,

  attacco di riempimento G.P.L. fase liquida posto sul serbatoio, con doppia valvola di non ritorno e tappo di protezione con catenella,

  attacco di riempimento del G.P.L. fase liquida posto a distanza dal serbatoio e realizzato mediante (vedi anche schema allegato dell'impianto):

- tronchetto filettato verso il serbatoio e flangiato all'estremità opposta,

- valvola di non ritorno e valvola a chiusura rapida flangiata,

- flangia di raccordo alla tubazione fissa,

- tubazione fissa in acciaio PN 40 alla quale è collegato l'attacco di riempimento con doppia valvola di non ritorno, tappo di protezione e catenella,

  manometro con l'indicazione del valore della pressione di bollo del serbatoio,

  scarico di fondo con valvola di ritegno con tappo sigillato,

  attacco per la pinza di collegamento elettrico dell'autocisterna al serbatoio,

  messa a terra del serbatoio secondo norme C.E.I. 64-2, punto 14.2.02.

 5.3   I dispositivi di sicurezza e gli accessori dei serbatoi interrati saranno alloggiati all’interno di  apposito pozzetto fissato sulla parte superiore del serbatoio. Il pozzetto sarà in materiale non corrosibile o metallico; in tale ultimo caso (previsto solo per serbatoi con protezione catodica) sarà collegato alla protezione catodica del serbatoio con il quale verrà assicurata la continuità elettrica.

Il fissaggio del pozzetto al serbatoio verrà realizzato tramite saldatura o con bulloni inossidabili e dovrà garantire l’impermeabilità rispetto all’esterno.

Il coperchio resisterà ad un carico statico non inferiore a 1.000 Kg/mq.-

Il pozzetto sarà dotato di un sistema di sfiato, costituito da una valvola meccanica a sicurezza intrinseca, con intervento a sovrappressioni interne al pozzetto non inferiori a 150 mm. di colonna d’acqua. Il funzionamento della valvola sarà garantito anche nel caso di carichi accidentali sul coperchio del pozzetto.

 5.4    Trattandosi di serbatoio con protezione catodica, il collegamento tramite tubazione metallica di adduzione del gas alla utenza verrà realizzato con l’interposizione di un giunto dielettrico.

Particolare attenzione verrà posta nell’isolamento della tubazione nell’attraversamento del pozzetto qualora questo sia metallico, al fine di non interferire con la protezione catodica del serbatoio.

 5.5   Il collegamento tra il serbatoio e gli utilizzatori verrà realizzato con tubazione interrata in polietilene senza l’interposizione del giunto dielettrico.

 5.6   Il serbatoio sarà provvisto di un sistema di protezione catodica realizzata con anodi sacrificali al magnesio, dimensionati per una durata minima di 20 anni, protetti e disposti conformemente alle specifiche previste dal  M.I. D.G.P.C. e S.A. e dall’ISPESL.

Il sistema sarà integrato con un punto di misura posto all’esterno del pozzetto in apposito contenitore stagno.

 6.     VAPORIZZATORI - RIDUTTORI - REGOLATORI

 6.1   I vaporizzatori, del tipo a resistenza elettrica in esecuzione antideflagrante (AD - PE di cui alle norme CEI 64-2) sono posti in prossimità dei serbatoi.

 6.2	I vaporizzatori, del tipo a fluido caldo, sono posti in prossimità dei serbatoi.

Il generatore per la produzione dell'acqua calda è posto a distanza di sicurezza dagli elementi pericolosi.

 6.3	Il gruppo di riduzione di l° stadio, che abbassa la pressione del gas ad un valore non superiore a 1,5

bar, è realizzato con n. 	 riduttore/i da		 Kg/h. cad. di portata.  A valle del gruppo di 1° stadio è posta una valvola di sicurezza tarata a 3 bar (vedi schema allegato).

 6.4	Il gruppo di riduzione di 2° stadio, che abbassa la pressione da 1,5 bar a 		mbar, è  realizzato con n 	 regolatore/i da 	 Kg/h. cad. di portata.

Le valvole di sicurezza, incorporate nei regolatori, sono tarate a circa 2 volte la pressione di uscita dai regolatori stessi.

 7.   TUBAZIONI PER G.P.L. IN FASE LIQUIDA

 7.1	Le tubazioni rigide G.P.L. in fase liquida sono state previste:

a)	perché il punto di travaso è ubicato a distanza,

b)	per alimentare i vaporizzatori.

Le tubazioni sono in acciaio saldabile di qualità PN 40.  Le giunzioni, quando non sono realizzate con saldatura diretta delle tubazioni, vengono effettuate a mezzo di flange.  Sia le tubazioni che le giunzioni sono protette contro la corrosione. Alle tubazioni è assicurata la continuità elettrica.

 7.2	Le tubazioni sono poste:

a) all'aperto su appositi sostegni e protette da eventuali urti di automezzi con cordolo,

b)	in cunicoli ispezionabili, rivestiti con malta cementizia, riempiti con sabbia asciutta e muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico.

 8    AUTOCISTERNA E TRAVASO

 8.1	L'autocisterna destinata al rifornimento sarà del tipo omologato dal Ministero dei Trasporti.   Sarà munita di elettroconduttore completo di pinza con interruttore per garantire la continuità elettrica con il serbatoio.

 8.2  L’autocisterna sarà dotata di valvola di intercettazione, sul prelievo della fase liquida, comandabile a distanza.

 8.3	La tubazione flessibile per il travaso dall’autocisterna ha una lunghezza massima di 40 m. e diametro interno massimo di 25 mm.

Detta tubazione viene sottoposta annualmente a prova idraulica con pressione di 30 bar.

 9     MEZZI ANTINCENDIO

 9.1	In prossimità del serbatoio verranno dislocati 2 estintori portatili, a polvere, da Kg. 6 cadauno, per fuochi di classe 89 B-C.

  10    INFORMAZIONI ALL’UTENZA

 10.1   L’utente verrà informato sulle limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del serbatoio:

- di interdizione di parcheggio

- di piantagione

- di transito dei veicoli

- di costruzione

- di deposito di materiali combustibili

  10.2  Verrà reso noto all’utente il divieto di installare, in prossimità del serbatoio interrato,   apparecchiature o attrezzature che possano produrre correnti vaganti.

 10.3 Le informazioni ed i divieti verranno riportate sia nella documentazione tecnica consegnata  all’utente, che in maniera indelebile su di un cartello affisso in prossimità del serbatoio interrato.

 11.     CONTROLLI DEL SERBATOIO IN SERVIZIO

 11.1   I controlli dei sistemi di protezione del serbatoio interrato verranno assicurati a cura della società proprietaria del serbatoio, tramite personale specificamente formato ed addestrato che per i controlli seguirà le procedure indicate dal costruttore nell’apposita documentazione tecnica a corredo del serbatoio.

 11.2   Il primo controllo sul serbatoio in servizio per verificare l’assenza di acqua e/o g.p.l. nello spazio tra contenitore in polietilene e serbatoio verrà effettuato tra i 6 e i 12 mesi dall’installazione.

 11.3   Il primo controllo di protezione catodica verrà espletato tra i 6 e i 12 mesi dall’installazione.

Il controllo comprenderà:

- verifica del giunto isolante e delle connessioni elettriche del sistema di protezione catodica,

- misura dell’intensità della corrente galvanica,

- misura del potenziale del serbatoio in rapporto al terreno.

 11.4   I controlli indicati al punto 11.2 e 11.3 verranno effettuati con cadenza periodica biennale a decorrere dalla data di installazione.

 11.5   I risultati dei controlli dovranno consentire di verificare l’assenza di acqua e/o di g.p.l. nello spazio tra contenitore e serbatoio nonchè l’efficacia della protezione catodica e di assicurare che la durata degli anodi sia soddisfacente. Qualora le eventuali anomalie riscontrate nel sistema non siano eliminabili, verrà provveduto all’interdizione dell’uso del serbatoio e alla estrazione dello stesso dal terreno. Tutte le eventuali anomalie verranno registrate sul documento individuale del serbatoio.

 12    CONTROLLI EFFETTUATI DALL’AUTISTA ADDETTO AL RIFORNIMENTO DEL G.P.L.

 12.1   Ad ogni rifornimento, l’autista appositamente addestrato, oltre alle normali verifiche effettuerà i seguenti controlli a vista:

 il buono stato del pozzetto, dei collegamenti con la protezione catodica e delle parti interne del pozzetto (solo per serbatoi con protezione catodica);

 la presenza ed il buono stato del giunto isolante (solo per serbatoi con protezione catodica);

 il buono stato della chiusura del pozzetto:

 il buono stato del sistema che assicura la tenuta tra serbatoio e contenitore al fondo del pozzetto;

 presenza e buono stato del collegamento a terra del serbatoio:

 presenza di segnalazione al suolo, oltre che al rispetto dei divieti, al contorno del serbatoio;

 assenza di difetti di infossamento.

Data:

IL TECNICO